## Sheet1
一四八团11月专项检查问题隐患整改情况表
序号 | 存在的具体问题隐患 | 责任领导 | 部门及责任人 | 整改时限 | 整改复核情况 | 防范措施落实情况 | 移交查处情况 | 责任倒查情况 | 备注
1 | 石河子市永强建材有限公司（隐患问题6项）：1.控制室堆放杂物、可燃物较多、灭火器配置不足，控制柜后柜门缺失。2.配电室配电柜无电路图，部门断路器隔弧板缺失，二氧化碳灭火器无称重记录，未配备防冻手套。配电柜底部未封堵。3.配电室穿墙电缆孔洞未做封堵。4.主机楼二楼空气储罐压力表未标工作压力红线。5.应急预案未经审批人签字。6.未组织开展综合应急演练。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前 |  | 11月18日因天气原因已停产
2 | 石河子市国能能源投资公司西营分公司（隐患问题6项）：1.化水车间危化药品库暖气穿墙未封堵;药品防爆柜未接地;未配备应急救援物资;库房内存放有氨水，部分电器线路未采用防爆穿线管;一路摄像头非防爆型。2.酸碱库酸罐、碱罐之间无隔堤；洗眼器防护距离不足;事故风机被遮挡;未设置应急照明灯和安全出口疏散指示灯。3.柴油储罐区油泵间线缆不防爆;事故风机无防爆标识。4.二级输煤廊皮带跑偏严重；起重设备吊钩放脱装置损坏。5.现场检查时有有限空间作业，未提供作业票；6.应急预案2019年编制，未定期修订。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前
3 | 石河子天业西营节水器材有限责任公司（隐患问题7项）：1.混料机配电箱柜门跨接线脱落。2.滴罐一车间混料工段接地地网变形，地网搭接面积不足；车间内线缆沿地面敷设未穿管防护;绞龙用电缆未穿管防护;拌料锅电机联轴器防护缺失。3.柴油发电机房挡鼠板高度不足；消防水池无就地液位显示；管道压力为-0.55需核实。4.柴油发电机房发电机撬壳未接地；无8月后的发电机启动记录；二氧化碳灭火器未配备防冻手套;发电机排烟管无防烫措施。5.柴油间柴油储罐无通气管;通风电机无防爆标识，线缆未穿防爆管;防火门无闭门器。6.滴罐一车间挤塑机电机串联接地;一处配电箱内隔弧板缺失。7.切片车间安全出口疏散指示灯未通电。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前 | 经发办毛仕阳复核 | 已整改完毕
4 | 新疆军垦石油化工有限公司西营加油站（隐患问题4项）：1.3#柴油加油机内部接地点存在一点多接。2.加油机未设置一键断电紧急切断装置。3.配电室二氧化碳灭火器无称重记录。4.应急预案已到期，未及时修订。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前 | 经发办毛仕阳复核 | 已整改完毕
5 | 世纪恒安塑料厂（隐患问题14项）：1.成品车间配电箱内开关无标识，柜门跨接缺失，断路器隔弧板缺失。2.成品车间消防栓、灭火器未定期检查。3.原料库房堆垛堆放安全间距不符合要求。4.消防水泵房应急集中电源故障。5.造粒车间配电室门向内开启，配电柜柜门缺失，个体防护缺失，未没置安全警示标识，未配备灭火设施。6.脱干机电机皮带防护缺失。7.造粒车间配电箱柜门跨接缺失，配电柜隔弧板缺失。8.柴油发电机不能正常投入使用。9.原料库房未设置消防栓，灭火器配置数量不足。10.破碎车间配电箱箱门损坏，无法正常关闭，临时用电未办理作业票，且灭火器配备数量不足。11.未见有限空间辩识台账，未配备有限空间应急救援物资、未提供有限空间专项或现场处置方案。12.未见安全设施“三同时”资料。13.未组织开展安全生产标准化建设及双重预防体系建设工作。14.成品车间挤塑机（7#）电机联轴器防护不全，电机未接地，高温部位有易燃物。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前
6 | 兵团石油有限公司八师石河子市分公司西北加油站（隐患问题5项）：1.应急演练计划中无综合或专项应急演练、应急演练未制定演练方案。2.教育培训计划不完整，缺少法律法规，岗位责任制及培训内容，安全生产培训学时不够。3.发电机房发电机电源蓄电池未设置防水淹措施。4.未见安全生产费用提取计划和使用台账。5.未见安全生产责任制，目标考核记录。 | 潘音频 | 经发办徐广军 | 2024年11月17日前 | 经发办毛仕阳复核 | 已整改
7 | 新疆万德通棉业有限公司（隐患问题9项）：1.三级安全培训教育无考核，试卷未批改。2.液压泵电机联轴器无防护罩，液压泵漏油严重。3.液压泵房动力柜无“当心触电”安全警示标识，无绝缘脚垫。4.现场灭火器未定期检查。5.维修间配电柜接线不规范，无电路图。6.打包机上方杂物较多，定期清理。7.配电室一处地沟未封堵。8.吊包机钢丝绳卡子数量不足。9.未见应急演练记录。 | 刘新红 | 农业和林业草原中心 王德云 | 2024年11月17日前
8 | 石河子银泽棉业有限公司（三分厂）（隐患问题6项）：1.不孕籽车间电机用线缆穿管未封堵。2.126车间打包机工段爬梯未设置安全警示标识;一处配电盒盖板缺失。3.配电室二氧化碳灭火器未配防冻手套；无称重记录。4.消防泵房配电箱接线不规范，无线路图，无开关标识;应急灯采用插座供电。5.柴油发电机排烟管防烫措施设置不合格;发电机间存放有杂物需清理。6.北侧原棉堆场原棉堆放过高；消防器材被挪作他用;35KG灭火器无防太阳直射的措施。 | 刘新红、潘音频 | 农业和林业草原中心 王德云；国资公司冉万松 | 2024年11月17日前 |  | 企业11月16日已停产
9 | 新疆万德源棉业有限责任公司（隐患问题8项）：1.液压机间电机接地不规范，压力容器底座未固定;配电控制柜进线孔未封堵。2.二层平台清理机皮带防护缺失。3.1#电容柜柜门跨接断裂。4.低压配电室配电箱无线路图，隔弧板缺失，无警示标识。5.柴油发电机储油间油桶无通气管；核实油罐是否为油品专用管;柴油发电机操作规程无柴油发电机试运行要求;外窗无防护网；消防水池通气管无防进入措施。6.消防控制室消防水池液位控制线未投入使用；未建立报警处置台账。7.不孕籽打包工段、皮棉打包工段积尘严重，应提高打扫频次。8.未见应急演练计划及培训教育计划。 | 刘新红 | 农业和林业草原中心 王德云 | 2024年11月17日前 | 已整改
10 | 石河子市银泽棉业有限公司一加工厂（隐患问题4项）：1.液压间一处压力表逾期未检。2.1#车间一处消防设施被遮挡。3.配电室动力柜无电路图，消防器材（二氧化碳灭火器）无称重记录。4.卸料器传动链条防护罩固定不牢靠。 | 刘新红、潘音频 | 农业和林业草原中心 王德云；国资公司冉万松 | 2024年11月17日前 |  | 企业11月15日已停产
11 | 石河子市西棉牧业有限责任公司（隐患问题4项）1.配电室设置有丝接暖气管线。2.配电室二氧化碳灭火器未定期检查，未配备防冻手套，干粉灭火器未定期检查。3.空气储罐使用年限即将到期，空气储罐未固定，安全附件安全阀、应力表未定期校验。4.草料堆场旁消防栓破损且现场配备灭火装置设施不足。 | 刘新红 | 农业和林业草原中心 王德云 | 2024年11月17日前
12 | 新疆石河子娃哈哈启力生物技术有限公司西营分公司（三牛场）（隐患问题6项）：1.隐患排查治理工作4月之后未进行。2.有限空间作业未执行审批手续，未办理作业许可证，有限空间作业应急物资配备不齐全。3.锅炉间配电箱箱门跨接线断裂，无电路图、锅炉间未配置CO报警器。4.未组织开展综合应急演练和有限空间应急演练。5.6月份后未开展安全教育培训。未见安全教育培训计划，未组织开展有限空间相关培训。6.储奶间配电箱接线混乱，接线不符合要求。 | 刘新红 | 农业和林业草原中心 王德云 | 2024年11月17日前
13 | 石河子148团中心幼儿园（隐患问题2项）：1.配电箱箱门跨接缺失，线头裸露。（举一反三）2.消防控制室微型消防站无定期检查记录。 | 展利文 | 社会事务办公室蒙旭辉 | 2024年11月17日前 | 社会事务办公室蒙旭辉复核 | 已整改完毕
14 | 第八师石河子市总医院一四八团分院（隐患问题2项）：1.配电室配电柜柜门无跨接，无线路图，接线不规范。2.二氧化碳灭火器未定期检查，无称重记录，未配备防冻手套。 | 展利文 | 社会事务办公室蒙旭辉 | 2024年11月17日前 | 社会事务办公室蒙旭辉复核 | 已整改完毕
15 | 148团中学（隐患问题2项）：1.电焊机停止使用，焊钳未及时取下，焊机周围易燃物未及时清理。2.现场漆料桶放置在打磨机下方，无防护措施。 | 展利文 | 社会事务办公室蒙旭辉 | 2024年11月17日前 | 社会事务办公室蒙旭辉复核 | 已整改完毕
16 | 石河子148团舒伦养老院（隐患问题2项）：1.厨房配电箱无“当心触电”警示标识，箱门无跨接线，开关无标识。2.压面机插头未采用三孔插头插座。 | 展利文 | 政务服务中心杨菊花 | 2024年11月17日前 | 政务服务中心刘峰复核 | 已整改完毕
17 | 石河子西营镇振明液化气站（隐患问题11项）：1.充装间压力表无校验标识，无工作压力上限标识（举一反三）。2.充装间计量称内部电源线有接头，未做穿管防炉，防爆失效，计量称内部防爆接线盒螺栓松动、未做接地。3.工艺管线无介质和流向标识。4.罐区爬梯护笼竖筋不足5根。5.主要负责人苏鹏春证书过期。6.罐区储罐无上下限液位标识。7.罐区工艺管线发生变化、应急预案未及时修订。8.未见2024年应急演练计划。9.2024年4月2日外来人员施工，未见定全管理协议。10.充装间无应急照明和安全出口指示灯。11。气体报警器时间与实际时间相差30s以上，未见报警处置记录。 | 展利文 | 城镇和生态保护中心刘自力 | 2024年11月17日前 | 镇管中心黄建民复核 | 已整改完毕
18 | 新疆天富天源燃气西营镇天燃气加气站（隐患问题8项）：1.1#加气机内部电源线存在接头，防爆失效，核实电源线是否为铠装电缆。2.1#加气机内部静电接地线串联，一点多接，不符合要求。3.槽车未设置防溜车措施。4.卸气柱内部防爆接线盒防爆接头脱落。5.民用调压撬内可燃气体报警器安装方向错误。6.配电室窗户无防虫防动物进入的措施。7.站内UPS电源未投用。8.生产安全事故应急预案主要负责人未签字下发。 | 展利文 | 城镇和生态保护中心刘自力 | 2024年11月17日前 | 镇管中心黄建民复核 | 已整改完毕
19 | 新疆天富天源燃气有限公司莫管处加气站（隐患问题8项）：1.加气机、卸气柱内部电源线接头防爆失效，核实电源线是否为铠装电缆。2.加气机、卸气柱内部静电接地线串联，一点多接，不符合要求。3.卸气槽车未设置防溜车措施，槽车距离西侧围墙不足3米。4.配电室二氧化碳灭火器未配备防冻手套。5.配电室应急照明采用插座连接。6.可燃气体报警无报警处置记录。7.站内未配备UPS电源。8.站长岗位职责未修订。 | 骆献文 | 平安办梁宏涛 | 2024年11月17日前 | 平安办周予强、吴博现场复核 | 已整改完毕，UPS电源已上项目申请